АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2017								              № 32

ст-ца Новоджерелиевская

О внесении изменения в постановление администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 22 декабря 2016 года № 223 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на период 2016-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 17 мая 2016 года № Пр-1138ГС, Уставом Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 22 декабря 2016 года № 223 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на период 2016-2020 гг.» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции (прилагается);

2. Главному специалисту администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района (Вельян) обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района В.А. Герасименко.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района								О.В. Ткаченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от 28.03.2017  №  32

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от 22.12.2016 г. № 223

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………9

Паспорт схемы……………………………………………………………………..10

- Общие сведения……………………………………………………………..11

  - Краткая характеристика………………………………………………………..11

  - Характеристика населенных пунктов…………………………………….…. .12

  - Современное состояние территории муниципального образования. Общая характеристика……………………………………………………………………..16

  - Гидрогеологическое заключение…………………………………………...….16

  - Инженерно-геологические условия………………………………………...….17

  - Инженерно-геологическое районирование……………………………..…….18

  - Современное состояние подземных и поверхностных вод……………..…...19

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения…………………………………………………………………..….19

- Схема водоснабжения……………………………………………………….21

  - Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения поселения…………………………………………………………21

    - Описание системы и структуры водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны…………………………………………………………………………………21

    - Описание территорий Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, неохваченных централизованным водоснабжением……………………………………………………………………25

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………….…..25

    - Описание результатов технического обследования центральных систем водоснабжения……………………………………………………………………...25

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений………………………………………………………...25

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствующей применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды…………………………………………………………………………………28

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)……………………………………….28

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям………………………………………………………………………………...29

        - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Новоджерелиевского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды……………………………………………………..30

        - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы………………………………30

        - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды……………………………………………..…30

        - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения………………………………………………………………….…..30

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения………....20

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения……………………………………….30

    - Сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Новоджерелиевского сельского поселения…………………………………………………………………………...32

2.3. Баланс водоснабжения и потребления воды……………………………..33

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве………………………………………………………………………..33

2.3.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей………………………………………………………………………..33

2.3.3. Сведения о фактическом потреблении населением  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг………………………………………………..34

2.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета……………………………………………………..34

2.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения…………………………………………………………35

2.3.6. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Новоджерелиевского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии с СниП4.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки……………………………………………………………………………35

2.3.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы………………………………36

2.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)………………………………………..36

2.3.9. Описание территориальной структуры потребления воды…………...36

2.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами………………………………….37

2.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)…………………………37

2.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)………………………………………………………..……37

2.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам…………………………………………………………………………… ….38

2.3.14. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации…………………………………………………………………………38

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения…………………………………………………………….38

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения……………………………………………………………………...38

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения……………………………………………………………………...39

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества…………………………………………………………..39

2.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует…………………………………………………39

2.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта………………………………………………………………...39

2.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке…………………..39

2.4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации…………………………………………………………………………..40

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения……………………40

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение……………………………………………………………………..40

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду………………………………………………………………………………….40

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Новоджерелиевского сельского поселения…………………………41

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен……………………………………………………………….41

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………...41

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения……………………………41

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………….41

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод………………………………………………………………………42

2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………...42

2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………...42

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………...44

3. Схема водоотведения……………………………………………………………45

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения Новоджерелиевского сельского поселения………………………………………………………………..45

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Новоджерелиевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны……………………………………………45

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами………………………………………………………….45

3.1.3. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами…………………………………………………………45

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения……………………………………………………………………..45

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения……………………………45

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости…………………………………….46

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду………………………………….46

3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения……………………………………..46

3.2. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Новоджерелиевского сельского поселения…………...46

3.3. Балансы сточных вод в системе водоотведения………………………..46

3.3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения………………………………………………………………………46

3.3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения………………………………………………………………………46

3.3.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов……………………………………………………………..47

3.3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Новоджерелиевскому сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей…………………………………………………………………………..47

3.3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Новоджерелиевского сельского поселения………………………………………47

3.4. Прогноз объема сточных вод……………………………………………47

3.4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения………………………………………47

3.4.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)……………………………………47

3.4.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам………………………………………………………………………………...47

3.4.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения………………………….48

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения………………………………………………………………………48

3.5.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения……………………………48

3.5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий………………………………………………………………………..48

3.5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения……………………………………………………………………..48

3.5.3.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения……………………………………………………………………..48

3.5.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях Новоджерелиевского сельского поселения, где оно отсутствует………………48

3.5.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды……………………………………………………………..48

3.5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения………………………………………………………………………49

3.5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение…………………………………..49

3.5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Новоджерелиевского сельского поселения, расположения намеченных площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование……………………………………………………………………….....49

3.5.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения……………………………………….49

3.5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения……………………………………………………………..49

3.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения…………………………….49

3.6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади……………………………………………………………………………..49

3.6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод…………………………………………….50

3.7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения………………………………………………………………………50

3.8. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения………………………………………………………………………50

3.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию………………………………………………………………………..50

Графическое изображение схем водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района……………………………………….51

Схема водоснабжения села Бейсугского……………………………………...52

Схема водоснабжения хутора Челюскинец…………………………………...53

Введение

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Схема водоснабжения, водоотведения Новоджерелиевского сельского поселения разработана в соответствии с генеральным планом Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, утвержденным Решением Совета Новоджерелиевского сельского поселения от 26 ноября 2013 года № 256.

Схема включает первоочередные мероприятия по поддержанию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- водопроводные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных средств.

Кроме того, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на 2016-2020 годы.

Инициатор проекта

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Местонахождение проекта

352780, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социального назначения в период с 2016 года по 2020 год;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранению приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры  путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- ремонт водопроводных колодцев.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

общий объем финансирования схемы составляет 78,40 тыс. руб., в том числе:

78,40 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоснабжению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг абонентам.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

- Общие сведения

Развитие систем водоснабжения, водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы водоснабжения, водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения, водоотведения.

Новоджерелиевское сельское поселение находится в юго-западной части Брюховецкого района Краснодарского края.

В состав территории Новоджерелиевского сельского поселения входит 3 населенных пункта.

  - Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Рельеф местности в пределах поселения равнинный. Территорию поселения пересекают реки Бейсужок и Кирпили со скоростью течения 0,3-1,2 м/сек, и глубиной от 1,5 до 3,0 метров. Реки маловодные, равнинные, питаются в основном за счет осадков, таяния снегов и подземными источниками. Реки на всем своем протяжении перегорожены большим количеством плотин, созданные таким образом водохранилища используются в основном для орошения. Пропускная способность плотин на реке Кирпили небольшая, из-за чего создается угроза подтопления домов в ст. Новоджерелиевской, расположенных вдоль берегов реки.

Средний минимум температуры воздуха приходится на февраль -6,0 – 6,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле-августе и достигается 38-40°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-185 дней, продолжительность устойчивых морозов бывает не более 40 дней в году. Среднемесячная температура почвы изменяется почти синхронно с температурным режимом воздуха.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-185 дней, продолжительность устойчивых морозов бывает не более 40 дней в году. Среднемесячная температура почвы изменяется почти синхронно с температурным режимом воздуха.

Глубина промерзания почвы в среднем за зиму составляет 25 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 540-550 мм. Данный климатический район относится по классификации к 111-Б району.

  - Характеристика населенных пунктов

Станица Новоджерелиевская – административный центр муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение, расположена к западу от районного центра ст. Брюховецкой в 27 км от нее и в 110 км от краевого центра г. Краснодара. Относится к группе крупных сельских населенных пунктов. Численность населения – 5089 человек. Территория станицы в существующих границах составляет 937,47 га.

Исторически местоположение станицы сформировалось на правом берегу реки Кирпили в юго-западной части Брюховецкого района.

Станица Новоджерелиевская расположена между рекой Кирпили, автомобильной дорогой регионального значения г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск и железной дорогой Тимашевская – Ахтари.

Земли населенного пункта граничат:

- на севере, западе и востоке – с землями ЗАО фирмы «Агрокомплекс» предприятия «Победа»;

- на юге с болотами лимана и рекой Кирпили.

Рельеф станицы Новоджерелиевской имеет долинно-балочный характер. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 2.10 до 16,60 м с уклоном в стороны р. Кирпили.

Территория ст. Новоджерелиевской имеет компактную форму с типичной для кубанских станиц планировочной структурой, характеризующейся регулярной системой планировки с четкими прямоугольными кварталами, размеры которых колеблются от 1,0 до 7,0 га.

В настоящее время территория станицы по функциональному использованию делится на следующие зоны:

- жилую зону, которая представлена, в основном, индивидуальной усадебной застройкой, а также малоэтажной застройкой многоквартирными жилыми домами;

- общественно-деловую зону, представленную учреждениями управления, связи, учреждениями культуры и искусства, образования, дошкольного воспитания, здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, спортивными сооружениями;

- рекреационную зону, представленную парком и скверами на территории общественного центра станицы;

- производственную зону, представленную предприятиями сельскохозяйственного профиля, разрозненно расположенными в границах населенного пункта среди жилых кварталов;

- зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки и объекты придорожного сервиса, объекты инженерного обеспечения: водозаборные сооружения, ГРП, ШРП, п/ст, линии инженерных коммуникаций и др.;

- зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями;

- зону специального назначения, к которой относится территория кладбища;

- зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение; в границах ст. Новоджерелиевской это территории охранных зон памятников истории, архитектуры, монументального искусства, археологии;

- зону с особыми условиями использования территории, которая включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами.

Многофункциональный общественный центр расположен в центральной части станицы. В его составе:

- административные здания;

- учреждения культуры и искусства: дом культуры, библиотека, историко-археологический музей, танцплощадка, аттракционы, памятники истории;

- предприятия торговли: магазины, киоски, торговые ряды;

- учреждения образования: школы, детские сады;

- спортивные сооружения: стадион, спортивный комплекс;

- учреждения здравоохранения: больница, аптеки;

- парк, скверы.

Отдельно, среди жилой застройки, расположены церковь, гостиница, баня, магазины, мастерские по ремонту и пошиву одежды и обуви.

Благодаря своему центральному положению, общественный центр обеспечен удобными кратчайшими связями со всеми жилыми районами и производственными территориями станицы основными дорогами, внешними и внутренними.

Главными улицами станицы являются: улица 417 стрелковой дивизии, по которой осуществляется въезд в станицу и улица Красная, имеющая оптимальную связь жилых кварталов с общественным центром и парком.

Зеленые насаждения на территории станицы представлены, в основном, фруктовыми деревьями на приусадебных участках, рядовой посадкой деревьев вдоль улиц, зелеными насаждениями общего пользования, расположенными в центре станицы.

Благоустройство улиц имеет различную степень:

- выше – в центральной части станицы;

- нижу – на окраинах.

Существующая производственная зона на территории ст. Новоджерелиевской представлена отдельными предприятиями, расположенными в разных частях станицы среди жилых кварталов без соблюдения нормативных санитарных зон. Это – кирпичный завод с карьерами; складской двор с гаражами легковых автомобилей, хлебопекарней; колбасный цех.

Часть других предприятий в границах станицы находятся в северо-восточной ее части. Это – торгово-транспортная компания, маслоцех, строительная база с оптовой торговлей, склад для хранения зерна с оборудованием для очистки семян.

В этой же стороне расположена многофункциональная производственная зона предприятия «Победа» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

На северо-восточной окраине станицы вдоль автодороги г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск расположен комплекс объектов придорожного сервиса с АЗС, СТО и другими объектами.

Действующее кладбище находится в границах станицы к северу от жилой застройки с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны.

Хутор Челюскинец расположен в северо-западной части поселения, на расстоянии 9 км от станицы Новоджерелиевской. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 334 человека. Площадь земель населенного пункта составляет 164,36 га.

Транспортная связь с центром поселения и районным центром станицей Брюховецкой осуществляется по автодороге регионального значения г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск.

Земли населенного пункта граничат:

- на севере, юге и востоке – с землями предприятия «Победа» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева,

- на западе – с полосой отвода железной дороги Тимашевская – Ахтари и железнодорожной станицей. С противоположной стороны дороги расположена станица Приазовская Приморско-Ахтарского района.

Рельеф территории х. Челюскинец представляет собой ровную площадку, слегка приподнятую над прилегающими сельскохозяйственными землями.

Существующая планировочная структура хутора представлена прямоугольной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади.

По функциональному использованию территория населенного пункта делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, с особыми условиями использования территории. Производственная зона находится за границей населенного пункта и представлена полевым станом бригады (отряда) № 2 и молочно-товарной фермой № 2. Предприятия расположены с соблюдением санитарно-защитных зон.

Жилая зона представлена 1-2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне кладбища, расположенного без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны.

Общественно-деловая зона сформирована учреждениями связи, культуры, образования, здравоохранения, торговли. Общественный центр хутора расположен вдоль главной улицы и представлен зданиями дома культуры с библиотекой, фельдшерско-акушерского пункта, детского сада, магазинов, почтового отделения. Рядом с Домом культуры находятся спортивная многопрофильная площадка и площадка для детских аттракционов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя дороги, улицы, проезды, объекты инженерного обеспечения: трансформаторные подстанции, линии инженерных коммуникаций. Намечено включение в границу населенного пункта территории водозабора.

Зона сельскохозяйственного использования занимает сельскохозяйственные угодья, пастбища в северной части земель населенного пункта.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

Село Бейсугское расположено в северной части поселения, на расстоянии 13 км от станицы Новоджерелиевской. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 974 человека. площадь земель населенного пункта составляет 93,90 га.

Транспортная связь осуществляется по автомобильной дороге регионального значения и по дороге местного значения.

Территория села Бейсугское вытянута с северо-запада на юго-восток и характеризуется равнинным рельефом. Открытых водных источников нет.

Земли населенного пункта граничат с землями предприятия «Победа» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

По функциональному использованию территория с. Бейсугское делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, с особыми условиями использования территории. Производственная зона находится за границей населенного пункта и представлена производственной территорией бригады (отряда) № 3, молочно-товарной фермой № 3. предприятия расположены с соблюдением санитарно-защитных зон.

Жилая зона представлена 1-2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловая зона сформирована учреждениями связи, культуры, образования, здравоохранения, торговли. Общественный центр села расположен вдоль главной улицы и представлен зданиями Дома культуры, почтового отделения, школы, детского сада, магазинов. Рядом с Домом культуры находится парк с памятником истории – братской могилой советских воинов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя дороги, улицы, проезды, объекты инженерного обеспечения: водозабор, трансформаторные подстанции, линии инженерных коммуникаций.

Зона сельскохозяйственного использования занимает сельскохозяйственные угодья, пастбища в южной части земель населенного пункта.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зона планировочных ограничений.

  - Современное состояние территории муниципального образования. Общая характеристика

Станица Новоджерелиевская расположена на правом склоне р. Кирпили.

Грунтовые воды на территории станицы приурочены к эолово-делювиальным и аллювиальным отложениям.

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Разгрузка вод на территории станицы незначительная, как вследствие малых уклонов местности в сторону реки, так и за счет слабо фильтрующих грунтов (суглинков), слагающих территорию, а также кальматации русла реки, вследствие чего происходит застаивание воды и значительное испарение.

Прогнозный уровень подземных вод ст. Новоджерелиевской осложняется техногенным взаимодействием (прокладка дорог, нарушение поверхностного и подземного стока, утечки водонесущих коммуникаций и емкостей, полива приусадебных участков).

В период выпадения интенсивных осадков и снеготаяния, а также вследствие утечек из водопроводных сетей, возможно образование временного горизонта подземных вод типа «верховодки», сформированных на поверхности глинистых грунтов.

Глубина залегания грунтовых вод характеризуется плавным подъемом с ноября – декабря по май с последующим плавным спадом. На территории станицы выделяется 2 типа уровневых режимов подземных вод.

- Приречный тип режима уровня подземных вод наблюдается в юго-восточной и южной частях территории, расположенных в пойме и припойменной части с гидрологическим режимом реки. Уровень подземных вод от 0,5 до 2,0 м. Амплитуда колебания прогнозного уровня подземных вод 10 % обеспеченности до 1,5 м.

- Склоновый тип режима уровня подземных вод наблюдается повсеместно на всей территории ст. Новоджерелиевской. Уровень подземных вод от 0,5 до более 5,0 м. амплитуда колебания прогнозного уровня подземных вод 10 % обеспеченности до 1,0 м.

На территории станицы, вследствие нарушения стока подземных и поверхностных вод, их застаивания, значительного испарения, происходит повышение минерализации и сульфатности подземных вод. По содержанию сульфатов и бикарбонатов подземные воды с минерализацией до 2 г/литр неагрессивные к различным бетонам, а с минерализацией более 2,0 г/литр – средне- и сильноагрессивные к бетонам на портландцементе. Для сульфатостойких цементов вода не агрессивная.

  - Гидрогеологические заключение

В гидрогеологическом отношении Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района расположено в центральной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основными источниками водоснабже7ния являются водоносные комплексы киммерийских отложений и верхне-средне плиоценовых отложений.

Водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений имеет повсеместное распространение. Подземные воды приурочены к порослям и линзам мелкозернистых песков, залегающих на глубине от 36-56 м до 300 м. По химическому составу воды комплекса пресные, гидрокарбонатно-натриевые с сухим остатком 0,6 мг/л. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по повышенному содержанию фторид-иона: 2,38 мг/л при норме ≤ 1,2 мг/л.

Киммерийский водоносный комплекс распространен на всей территории района. Водовмещающими породами являются светло-серые кварцевые мелкозернистые пески, иногда тонкозернистые. Мощность киммерийских песков составляет от 40 до 80 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриевые с сухим остатком 0,6 мг/л и общей жесткостью 0,5-0,7 мг-экв/л. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по цветности и повышенному содержанию фторид-иона: 2,4 мг/л при норме ≤ 1,2 мг/л.

  - Инженерно-геологические условия

Геологические и инженерно-геологические процессы

На территории станицы развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Из природных геологических процессов следует выделить: просадку эолово-делювиальных отложений; возможное подтопление и затопление в период интенсивных осадков и снеготаяния; боковую эрозию и повышенную сейсмичность (6 баллов).

Просадка грунтов занимает значительную часть территории станицы. Этот процесс переходит в инженерно-геологический при строительстве сооружений.

Подтопление связано с изменением уровня подземных вод и зависит от многих природных факторов, а также техногенных (подпор при засыпке естественных водотоков).

Затопление поверхностными водами отмечено в юго-восточной части территории станицы и происходит при паводках, при выпадении большого количества осадков, снеготаянии.

Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегу реки Кирпили при паводках.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

  - Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование ст. Новоджерелиевской выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II-105-97 инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология» в 2004 году.

На территории станицы по геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы, обозначенные на карте римскими цифрами:

- I район – склоны долины р. Кирпили, занимают основную часть исследуемой территории;

- II район – подтапливаемая и затапливаемая припойменная часть р. Кирпили;

- III район – долины балок и мелких водотоков. Развиты повсеместно неа всей исследуемой территории.

Территория ст. Новоджерелиевской по комплексу природных условий (скопление талых и дождевых вод в понижениях рельефа, подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа по просадочности, сейсмичности) соответствуют II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

На карте инженерно-геологического районирования станицы выделены районы:

- условно благоприятные для строительства;

- условно неблагоприятные;

- неблагоприятные для строительства.

Рекомендации по инженерной подготовке территории приведены в пояснительной таблице к карте районирования.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, повышенная агрессивность подземных вод и сейсмичность.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,1 – 1,8 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м. В качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуется грунты ИГЭ 2,3,4 и 5 – суглинки и глины. Почвы подлежат срезке с последующим использованием для рекультивации земель.

На территории станицы наблюдаются повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод.

Сейсмичность ст. Новоджерелиевской с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 7 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности, расположенных в I и II инженерно-геологических районах и 8 баллов – расположенных в III инженерно-геологическом районе (согласно СНиП II-7-81* в редакции 2000 г.).

Таким образом, на исследуемой территории площади с условно благоприятными условиями для строительства составляют 3,43 км2. В данном районе при строительстве необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.2.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока.

Площади с условно неблагоприятными условиями для строительства составляют 2,89 км2. В данном районе необходим также комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.02.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока, а также мероприятия по предотвращению подтопления.

Площади с неблагоприятными условиями для строительства составляют 1,18 км2. Этот район требует сложной инженерной подготовки. Это подтапливаемая и затапливаемая припойменная часть русла р. Кирпили с близкоповерхностными залеганиями подземных вод. Для этого района необходим весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке и строительным рекомендациям.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадках, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

  - Современное состояние подземных и поверхностных вод

Водоснабжение.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств Брюховецкого района являются подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ), отличаются сложностью геолого-гидрологических условий (слоистая система водоносных разнонапорных горизонтов, разнородная гидрохимическая обстановка), высокой техногенной нагрузкой (водоотбор подземных вод превышает восполнение ресурсов, что приводит к неустановившемуся режиму фильтрации и истощению подземных вод), значительным числом скважин на воду, в пределах описываемого района, ряд которых требует ремонта, перебурки или сантехнической заделки, непростой экологической обстановкой.

Источник водоснабжения – комплекс водозаборов, расположенных на территории поселения. Имеется 11 артскважин, 10 – действующих. Процент обеспеченности жилого фонда водопроводом – 100 %. Подача воды осуществляется по напорным полиэтиленовым трубам. Глубина залегания – 1,3 м. Ø труб – 63, 90, 100, 110, 160, 225 мм. Протяженность водопроводных сетей – 84,315 км. Объем выработки воды в год составляет 310 тыс. м3. Общий процент износа сетей составляет 5 %. имеются насосные станции I подъема, станции II подъема, станции очистки воды, резервуары чистой воды.

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) на существующие и проектируемые источники водоснабжения должны быть установлены границы зон санитарной охраны.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения! (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчет границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

На территории Новоджерелиевского сельского поселения зарегистрированы 22 источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, для которых, в соответствии с действующим законодательством, разработаны проекты организации зон санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй м третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

2. Схема водоснабжения

В состав Новоджерелиевского сельского поселения входит 3 населенных пункта: ст. Новоджерелиевская, с. Бейсугское, х. Челюскинец.

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

станица Новоджерелиевская

Водоснабжение станицы Новоджерелиевской осуществляется от трех водозаборов, на территории которых расположены артскважины и водонапорные башни.

1. Водозабор № 1, производительностью 20 м3/час по ул. Дзержинского.

2. Водозабор № 2, производительностью 25 м3/час по ул. Советской.

3. Водозабор № 3, производительностью 16 м3/час по ул. Шевченко.

Поднятая вода из подземных источников поступает в башни Рожновского и самотеком распределяется по сети.

В 2015 году окончена реконструкция водопроводных сетей ст. Новоджерелиевской. Протяженность новых сетей составляет 68,920 км.

Водопроводные сети выполнены как единый хозяйственно-питьевой и противопожарный комплекс низкого давления из полиэтиленовых труб Ø 225 мм – 1,138 км, 160 мм – 6,908 км, 110 мм – 13,575 км, 90 мм – 32,495 км, 63 мм – 14,804 км. Всего 68,920 км. Водопроводные сети закольцованы.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 100 %.

В 2015 году окончена реконструкция водозаборов. Подача воды населению осуществляется следующим образом – основным источником водоснабжения служит водозабор № 1 по ул. Дзержинского: скважины рабочая № 8018 и резервная общей производительностью 45 м3/час, на территории которой строится станция водоочистки и насосная станция 2-го подъема.

Водозабор № 2 по ул. Советской: одна рабочая скважина и одна резервная общей производительностью 45 м3/час.

Водозабор № 3 по ул. Шевченко: одна рабочая скважина и одна резервная. После окончания строительства станции водоочистки, скважины будут подавать воду по транзитному водопроводу на водозабор № 1 по ул. Дзержинского с последующей водоочисткой.

На водопроводных сетях установлено 116 пожарных гидрантов.

Схема водоснабжения

Реконструкция водопроводных сетей и водозаборов окончена в 2015 году. По проекту выполнены следующие мероприятия:

- Строительство единого узла водозаборных сооружений на существующей площадке в северной части станицы (водозабор № 1 ул. по ул. Дзержинского).

- Реконструкция и замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что привело к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

- Внедрены энергосберегающие технологии, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 объединенный хозяйственно-бытовой и противопожарный водопровод ст. Новоджерелиевская по степени обеспеченности подачи воды относится ко второй категории.

В ст. Новоджерелиевской с учетом перспективного развития построен единый централизованный узел водозаборных сооружений производительностью 2 400 м3/сутки.

На площадках водозаборных сооружений располагаются:

- артскважины в количестве 6 шт. дебитом 25 м3/час (три рабочих и три резервных).

- два резервуара хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса воды объемом по 500 м3 каждый с фильтрами-поглотителями.

- насосная станция II подъема производительностью 173 м3/час.

- станция водоподготовки (блок очистки воды, общей производительностью 2 400 м3/сутки).

- трансформаторная подстанция, зона строго режима.

- проходная с бытовками.

- ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Согласно данных гидрогеологических исследований необходимо обесфторирование воды. Для обеспечения установленных показателей качества питьевой воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения проектом применена технология дефтодирования, в основу которой положено извлечение фтора фильтрованием воды через фтороселективные материалы, к которым относятся:

- активированный оксид алюминия;

- фосфатосодержащие сорбенты (трикальций фосфат, суперфосфат);

- магнезиальные сорбенты (оксифториды магния);

- активированные угли.

Наиболее перспективным, экономичным, и проверенным является метод фильтрования через слой активированной окиси алюминия. Возможно применение данного метода как в отрывках, так и в напорных фильтрах.

Ввод в эксплуатацию блока очистки воды планируется к концу 2016 года.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет – 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

село Бейсугское

Водопроводные сети села Бейсугского выполнены как единый хозяйственно-питьевой, противопожарный низкого давления комплекс.

Водоснабжение села Бейсугского осуществляется от станции водоснабжения, включающей в себя:

- Водозабор – 2 скважины: рабочая – 319 м глубиной, резервная – 317 м глубиной.

- 2 модуля очистки производительностью 4,75 м3/час.

- Резервуары чистой воды 2х200 м3.

- Насосная станция 2 подъема.

- Дизель генератор в контейнере в качестве резервного источника электропитания с функцией автоматического запуска резерва.

- Модуль временного хранения реагентов.

Исходная вода поступает на систему с расходом не менее 9,5 м3/час – суммарная производительность (4,75 м3/час – производительность одной линии водоподготовки) и давлением не менее 2 атм.

На входе в систему установлен сетчатый фильтр ФС1, предназначенный для задержания взвешенных частиц размером свыше 100 мкм. Промывка сетчатого фильтра осуществляется автоматически через установленные в блоке промывки промежутки времени.

После грубой механической очистки вода подается на фильтр осветительный ФОВ1.

Перед фильтром ФОВ1 в воду дозируются:

- гипохлорит натрия для полного окисления органических веществ марганца, а также двухвалентного железа до трехвалентой формы, с последующим их осаждением на фильтрующей загрузке;

- коагулянт «Аква-Аурат 18» для связывания органических веществ в хлопья.

Фильтр ФОВ загружен материалом «Filter-Ag». Один раз в сутки автоматически осуществляется обратная промывка загрузки для удаления загрязнений.

После осветлительного фильтра вода подается на фильтр сорбционный угольный ФСУ1, загруженный высококачественным активированным углем «NWC 12*40», который сорбирует остаточный хлор, а также улучшает органолептические показатели воды. Промывка угля осуществляется автоматически один раз в двое суток.

Далее очищенная вода поступает на фильтр умягчения ФУ1, который загружен сильнокислотной катионообменной смолой «Purolite C100E» Na-форме.

Умягчение воды осуществляется методом ионного обмена при пропускании воды через слой сильнокислотной катионообменной смолы в Na+-форме. В процессе умягчения активные натриевые группы смолы обмениваются на ионы кальция и магния, обуславливающие жесткость воды.

Также в процессе ионного обмена, наряду с удалением солей жесткости происходит частичное снижение содержания ионов аммония.

Регенерация смолы осуществляется 10-12% раствором поваренной соли после пропуска 350 м3 воды (примерно 1 раз в 3 суток). В солевом баке готовится 26 % раствор соли. На одну регенерацию фильтра требуется 66 кг таблетированной соли.

Далее очищенная и умягченная вода подвергается хлорированию, путем дозирования гипохлорита натрия, с целью дезинфекции очищенной воды перед подачей в накопительный резервуар.

На время регенерации фильтров ФОВ1 и ФСУ1 по сигналам микропереключателей закрывается клапаны с электроприводом KU1, KU2, KU3. открывается клапан KU4 и включается насос промывки Нпр1.

Промывка фильтра ФУ1 осуществляется очищенной водой с фильтра ФСУ1, при этом закрывается только клапан KU3, клапаны KU1-KU2 остаются открыты и насос промывки Нпр не включается (клапан KU4 закрыт).

Водопроводные сети из полиэтиленовых труб Ø 110 мм – 1,389 км, 75 мм – 3,2 км, 63 мм – 0,447 км. Всего 5,036 км.

На водопроводных сетях установлено 13 пожарных гидрантов.

хутор Челюскинец

Водоснабжение хутора Челюскинец осуществляется от одного водозабора, расположенного в юго-восточной части хутора и состоящего из 2-х артскважин дебитом 30 и 50 м3/час. В настоящее время скважины работают поочередно с дебитом 12 м3/час, что удовлетворяет потребности хутора.

Так как вода по цветности, перманганатной окисляемости, а иногда и по повышенному содержанию фторид иона не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборных сооружениях установлена и действует круглосуточно динамическая воздушно-эжекторная водоочистная станция мощностью 15 м3/час, где происходит очистка воды от механических примесей и обеззараживание от микроорганизмов (хлорирование производится 0,8% гипохлорита натрия, производимом на электролизной установке из поваренной соли). После водоочистки вода поступает в резервуары и далее потребителям. Станция запущена в 2012 году, но на данный момент водоочистка не работает в связи с поставкой бракованного оборудования, ведутся судебные процессы.

Существующие водопроводные сети кольцевые Ø 90 мм, выполнены из полиэтиленовых труб. Предназначены для хозяйственно-питьевого, пожарного и противопожарного назначения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 100 %. Протяженность существующих сетей – 10,68 км, год постройки – 2011.

Установлено 25 пожарных гидрантов.

2.1.2. Описание территорий Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, не охваченных централизованным водоснабжением

В настоящее время на территории Новоджерелиевского сельского поселения нет участков не охваченных системой централизованного водоснабжения.

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2014 года № 782 применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходов воды. Новоджерелиевское сельское поселение входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети водоснабжения которого эксплуатирует МБУ «Исток», а с 01 января 2017 года – МУП «Исток».

Водопроводные сети находятся в собственности Новоджерелиевского сельского поселения.

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В настоящее время вся территория Новоджерелиевского сельского поселения охвачена централизованной системой водоснабжения. Основными водопотребителями являются жители поселения, бюджетные организации и прочие потребители.

2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристика подземных водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения, представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование ВЗУ | Состав сооружений (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Мощность водозабора, м3/сут. | Наличие приборов учета воды | Эксплуатирующая организация | Организация - собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор № 1 ул. Дзержинского | Арт.скважина № 8018; арт. скважина № 200; резервуар приемной воды V = 50 м3; станция водоподготовки; 2 резервуара чистой воды V = 500 м3 каждый; станция 2-го подъема; дизельная подстанция (резервный источник электропитания); КТП-10/04 160 кВт (дополнительный источник электропитания); диспетчерская | 2200 | арт. скважина № 8018 – СТГВ 1-80 с рег. номером 011115; арт. скважина № 200 – СТГВ 1-80 с рег. номером 010565 станция 2-го подъема – СТВХ-80 с рег. номером 018445 | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» |
| Водозабор № 2 ул. Советская | Арт. скважина № 5620, арт. скважина № 202 | 984 | арт. скважина № 5620 – СТГВ 1-80 с рег. номером 115463; арт. скважина № 202 – СТГВ 1-80 с рег. номером 800842 | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» |
| Водозабор № 3 ул. Шевченко | Арт. скважина № 5619, арт. скважина № 201 | 768 | арт. скважина № 5619 – СТГВ 1-80 с рег. номером 801200; арт. скважина № 201 – СТГВ 1-80 с рег. номером 11565 | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» |
| Водозабор с. Бейсугское | Арт. скважина № 099; арт. скважина № 154; станция водоподготовки, 2 резервуара чистой воды V = 200 м3 каждый; станция 2-го подъема; дизельная подстанция (дополнительный источник электропитания); склад хранения реагентов | 228 | арт. скважина № 099 – ВСТН-80 с рег. номером 12561777; арт. скважина № 154 – ОХТА Т-80х с рег. номером 120005012013 | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» |
| Водозабор х. Челюскинец | Арт. скважина № 75, арт. скважина № 2796, станция водоподготовки; электролизная, 2 резервуара чистой воды V = 200 м3 каждый, станция 2-го подъема, дизельная подстанция (источник дополнительного электропитания) | 360 | арт. скважина № 75 –СТВУ-80 с рег. номером 150912; арт. скважина № 75 – СТВУ-80 с рег. номером 034348 | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» | МБУ «Исток», с 01 января 2017 года – МУП «Исток» |

2.4.1.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Контроль качества подаваемой воды проводится согласно разработанной и утвержденной ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах рабочей программе производственного лабораторного контроля качества питьевой воды системы водоснабжения в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района на 2016-2020 годы.

Контроль качества питьевой воды выполняется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Брюховецкий и Тимашевский филиалы.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями предусматривает:

- круглосуточную работу электролизной для обеззараживания подаваемой воды, согласно установленным нормативам;

- промывку и дезинфекцию водонапорных башен и резервуаров;

- содержание территории источников водоснабжения первого подъема в состоянии соответствующем СанПиН 2.1.4.1110-02;

- контроль качества питьевой воды проводится на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-02.

2.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Новоджерелиевского сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности и EBAR. На водозаборных узлах установлены насосы марки ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 8-16-90, ЭЦВ 6-16-75, ЭЦВ 6-16-110, EBAR-6-BHE.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.2.

| Наименование узла и его местоположение | Марка насоса | Производительность, м3/час | Мощность оборудования, кВт | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина № 5887 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 11 |  |
| Артезианская скважина № 200 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 11 |  |
| Артезианская скважина № 5620 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 11 |  |
| Артезианская скважина № 202 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 11 |  |
| Артезианская скважина № 201 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 11 |  |
| Артезианская скважина № 5619 | ЭЦВ 8-16-90 | 16 | 6,3 |  |
| Артезианская скважина № 75 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 5,5 |  |
| Артезианская скважина № 2796 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 7,5 |  |
| Артезианская скважина № 099 | EBAR-6-ВНЕ | 10 | 4 |  |
| Артезианская скважина № 154 | EBAR-6-ВНЕ | 10 | 4 |  |

2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей – 84,636 км. Собственником объектов водоснабжения является Новоджерелиевское сельское поселение (передано в оперативное управление МБУ «Исток», с 1 января 2017 года – в хозяйственное ведение МУП «Исток»). Организацией, эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения является МБУ «Исток», с 1 января 2017 года – МУП «Исток». В частной собственности предприятий водопроводных сетей централизованного водоснабжения нет.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новоджерелиевская | 1,138 | 225 | ПЭ | Подземная | 1,2 | 2014 | 5,56 |
|  | 6,908 | 160 | ПЭ | Подземная | 1,2 |  |  |
|  | 13,575 | 110 | ПЭ | Подземная | 1,2 |  |  |
|  | 32,495 | 90 | ПЭ | Подземная | 1,2 |  |  |
|  | 14,804 | 63 | ПЭ | Подземная | 1,2 |  |  |
| х. Челюскинец | 10,680 | 90 | ПЭ | Подземная | 1,2 | 2012 | 11,67 |
| с. Бейсугское | 1,389 | 110 | ПЭ | Подземная | 1,2 | 2014 | 5,56 |
|  | 3,200 | 75 | ПЭ | Подземная | 1,2 |  |  |
|  | 0,447 | 63 | ПЭ | Подземная | 1,2 |  |  |
| Итого: | 84,636 |  |  |  |  |  |  |

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 года. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.1.4.4.1. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Новоджерелиевского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении поселения является недостаточная установка приборов учета потребителей на точке врезки в центральную магистраль, так как при возникновении аварий и порывов на придворовой территории, образовавшиеся потери воды увеличивают потери предприятия.

2.1.4.4.2. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Новоджерелиевского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных приборов: колонок, бойлеров и др.

2.1.4.4.3. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Территория Новоджерелиевского сельского поселения не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

2.1.4.4.4. Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

Оборудование и сети системы водоснабжения централизованного водоснабжения находятся в собственности Новоджерелиевского сельского поселения и переданы в оперативное управление МБУ «Исток», с 1 января 2017 года – в хозяйственное ведение МУП «Исток».

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схемы водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения на период до 2020 года разработаны в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- ремонт водопроводных колодцев (установка пластиковых люков);

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям (абонентам);

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемой из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Таблица 2.4.

| Группа | Целевые показатели на 2017 год |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Количество проб воды | 432 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | отсутствует |
|  | 3. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | отсутствует |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Аварийность на водопроводных сетях (ед./км) | 0,35 |
|  | 2. Износ водопроводных сетей (в процентах), % | 8,35 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в ед.) | отсутствует |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах) | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (в процентах) |
|  | население | 100 |
|  | прочие | 100 |
|  | объекты социального и бытового назначения | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 0 |
|  | 2. Потери воды при транспортировке, % | 15,21 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | 0,53 |

2.2.2. Сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Новоджерелиевского сельского поселения

Развитие систем водоснабжения учитывает улучшение качества жизни населения и запланированное строительство на территории поселения и предусматривает:

Таблица 2.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопроводных колодцев | установка пластиковых люков, с максимальной нагрузкой не менее 3 т | 2018 г. | 78,40 |
| 2 | Подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения (прокладка дворового водопровода с устройством колодца и установкой узла учета) | Прокладка дворового водопровода с устройством колодца и установкой узла учета | 2018 г. | 324,00 |

2.3. Баланс водоснабжения и потребления воды

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве

Общий баланс подачи и реализации воды по Новоджерелиевскому сельскому поселению представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

| Статья расходов | 2015 | План 2016 | План 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс. м3 | 308,58 | 293,64 | 318,06 |
| Объем отпуска воды в сеть, тыс.м3 | 308,58 | 293,64 | 318,06 |
| Объем потерь воды, тыс. м3 | 46,94 | 75,47 | 42,68 |
| Объем потерь воды, % | 15,21 | 25,7 | 13,42 |
| Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | 261,64 | 218,17 | 275,38 |
| Объем реализации, тыс. м3 в т.ч.: | 261,64 | 218,17 | 275,38 |
| - население | 247,90 | 210,34 | 260,28 |
| - бюджетные организации | 10,51 | 6,52 | 10,51 |
| - прочие потребители | 3,23 | 1,31 | 4,59 |

2.3.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 2.7. и на диаграмме 1.

Таблица 2.7.

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды 2015 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 247,90 |
| 2 | Бюджетные организации | 10,51 |
| 3 | Прочие потребители | 3,23 |
| ИТОГО: | 261,64 |

Диаграмма 2.1.

2.3.3. Сведения о фактическом потреблении населением  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее врем в Новоджерелиевском сельском поселении действуют нормы удельного водопотребления, установленные приказом региональной энергетической комиссии – департаментов цен и тарифов Краснодарского края от 19 декабря 2014 года № 3/2014-нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)».

2.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Краснодарском крае разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики края, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

На данный момент общедомовыми приборами учета оснащены 100 % многоквартирных домов. В общем, 99,27 % абонентов оснащены приборами учета воды.

2.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.8. и на диаграмме 2.2.

Таблица 2.8.

| № п/п | Наименование | Установленная производительность существующего сооружения | Значение среднесуточного объема потребляемой воды, 2016 год, м3/сут. | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Новоджерелиевская | 3952 | 618,87 | 3333,13 |
| 2 | с. Бейсугское | 228 | 61,83 | 166,17 |
| 3 | х. Челюскинец | 360 | 114,77 | 245,23 |

Диаграмма 2.2.

Как видно из диаграммы и таблицы на водозаборных сооружениях имеется значительный резерв производственных мощностей.

2.3.6. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Новоджерелиевского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии с СниП4.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Фактическое потребление воды за 2015 год составило 308,58 тыс. м3/год, в средние сутки 913,35 м3/сутки, в сутки максимального водозабора 1072,23 м3/сутки.

К 2020 году ожидаемое водопотребление не изменится и составит в средние сутки 913,35 м3/сутки, в сутки максимального водозабора 1072,23 м3/сутки.

2.3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Новоджерелиевского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и др.

Строительство централизованного горячего водоснабжения нецелесообразно и экономически не выгодно.

2.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2015 год составило 308,58 тыс. м3/год, в средние сутки 913,35 м3/сутки, в сутки максимального водозабора 1072,23 м3/сутки.

К 2020 году ожидаемое водопотребление не изменится и составит в средние сутки 913,35 м3/сутки, в сутки максимального водозабора 1072,23 м3/сутки.

2.3.9. Описание территориальной структуры потребления воды

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водозаборных сооружений представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9.

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | значение среднесуточного объема потребляемой воды, 2015 год, м3/сутки | в сутки максимального водопотребления, м3/сутки | годовой, тыс. м3/год |
| 1 | ст. Новоджерелиевская | 618,87 | 791,68 | 234,34 |
|  | с. Бейсугское | 61,83 | 103,45 | 23,30 |
|  | х. Челюскинец | 114,77 | 198,19 | 50,94 |
| ИТОГО: | 308,58 |

2.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10.

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды, план 2017 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 260,28 |
| 2 | Бюджетные организации | 10,51 |
| 3 | Прочие потребители | 4,59 |
| ИТОГО: | 275,38 |

2.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2015 году фактические потери воды при транспортировке составили 46,94 тыс. м3, что составляет 15,21% от суммарного водопотребления.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» произвели расчет расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения. По расчетам потери в 2017 году должны составить 15,21 % от суммарного водопотребления.

2.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2015-2020 годы представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.11.

| № | Статья расхода | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 308,58 | 308,58 |
| 2 | Объем отпуска воды в сеть, тыс. м3 | 308,58 | 308,58 |
| 3 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 46,94 | 46,94 |
| 4 | Объем потерь воды, % | 15,21 | 15,21 |
| 5 | Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | 261,64 | 261,64 |

Структура водопотребления по группа потребителей представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.12.

| Потребитель | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | 2015 год | 2020 год |
| Население | 247,90 | 247,90 |
| Бюджетные организации | 10,51 | 10,51 |
| Прочие потребители | 3,23 | 3,23 |
| ИТОГО: | 261,64 | 261,64 |

2.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производительность существующего сооружения, м3/сутки | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сутки | Необходимая мощность на расчетный срок 2020 год, м3/сутки | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2020 год |  |  |
| 1 | ст. Новоджерелиевская | 3952 | 618,87 | 618,87 | 618,87 | 3333,13 |
| 2 | с. Бейсугское | 228 | 61,83 | 61,83 | 61,83 | 166,17 |
| 3 | х. Челюскинец | 360 | 114,77 | 114,77 | 114,77 | 245,23 |

С учетом отсутствия перспективного увеличения водопотребления, дефицит производственных мощностей системы водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения не возникнет.

2.3.14. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В Новоджерелиевском сельском поселении наделено статусом гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения – МБУ «Исток», с 1 января 2017 года – МУП «Исток».

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В целом по Новоджерелиевскому сельскому поселению перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14.

| № п/п | Наименование мероприятий | Характеристика | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопроводных колодцев | установка пластиковых люков, с максимальной нагрузкой не менее 3 т | 2018 г. | 78,40 |
| 2 | Подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения (прокладка дворового водопровода с устройством колодца и установкой узла учета) | Прокладка дворового водопровода с устройством колодца и установкой узла учета | 2018 г. | 324,00 |
| ИТОГО: | 402,40 |

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Абоненты в Новоджерелиевском сельском поселении обеспечены необходимым объемом питьевой воды установленного качества. Также имеется резерв для предоставления большего объема питьевой воды.

2.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

100 % населения Новоджерелиевского сельского поселения подключены к централизованной системе водоснабжения.

2.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Не предусматривается.

2.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Потери воды при транспортировке по факту 2015 года составляют 15,21%, что соответствует нормам, рассчитанным ГУП КК «Кубаньводкомплекс» согласно характеристик систем водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения.

2.4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Вода из всех скважин находящихся на территории Новоджерелиевского сельского поселения соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Основные мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требования законодательства:

- проведение производственного контроля качества воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водозабора наружной и внутренней сети водопровода;

- промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров чистой воды;

- разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов и водопроводных сооружений.

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На территории Новоджерелиевского сельского поселения строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения нет.

Реконструкция систем водоснабжения была окончена в 2014 году.

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

На территории водозабора № 1 ул. Дзержинского имеется диспетчерская. Полную диспетчеризацию планируется запустить к декабрю 2016 года.

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закона могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 года № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 года.

На данный момент в Новоджерелиевском сельском поселении зарегистрировано 2481 абонентов потребления воды. Приборы учета имеются у 2463 абонентов, что составляет 99,27 % от общего числа абонентов.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Новоджерелиевского сельского поселения

Схема сетей водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения прилагается. Местонахождение объектов водоснабжения нанесено на карте. Прокладка новых водопроводных сетей не планируется.

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Мощности существующих насосных станций достаточно для обеспечения потребителей нужным объемом хозяйственно-питьевой воды. На расчетный срок не планируется строительство водонапорных башей и насосных станций.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

На расчетный период строительства новых объектов централизованных систем водоснабжения не планируется.

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения прилагается. Местонахождение объектов водоснабжения нанесено на карте.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования ее в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне реконструкции отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности.

2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения с оценкой объемов капитальных вложений представлен в таблице 2.14.

2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2015 год | Плановый показатель 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 3,48 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 13,04 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0 | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,35 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 5,56 | 8,35 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, % | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета, % |
|  | население | 99,28 | 100 |
|  | бюджетные организации | 100 | 100 |
|  | прочие потребители | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 6,5 |  |
|  | 2. Потери воды при транспортировке, м3 | 15,21 | 15,21 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год | 3,0 | 3,0 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды | 0,59 | 0,53 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Новоджерелиевского сельского поселения не выявлено.

3. Схема водоотведения

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения Новоджерелиевского сельского поселения

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Новоджерелиевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В Новоджерелиевском сельском поселении существующий жилой фонд не обеспечен централизованной системой водоотведения. Жилые дома обеспечены индивидуальными септиками.

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении существующий жилой фонд не обеспечен централизованной системой водоотведения. Преобладающее место в системе обведено индивидуальным септикам.

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.2. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Новоджерелиевского сельского поселения

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод.

3.3. Балансы сточных вод в системе водоотведения

3.3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.3.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Новоджерелиевскому сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Новоджерелиевского сельского поселения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.4. Прогноз объема сточных вод

3.4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.4.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.4.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.4.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

3.5.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

3.5.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.5.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях Новоджерелиевского сельского поселения, где оно отсутствует

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Организация централизованного водоотведения на территориях Новоджерелиевского сельского поселения, где оно отсутствует – не планируется.

3.5.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Мероприятия не предусмотрены.

3.5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

Вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов нет.

3.5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусмотрены.

3.5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Новоджерелиевского сельского поселения, расположения намеченных площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.5.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

3.6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Мероприятия не предусмотрены.

3.6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В строительство систем водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Новоджерелиевском сельском поселении;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

3.8. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В Новоджерелиевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

3.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Новоджерелиевского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено.

Графическое изображение схем водоснабжения 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

Схема водоснабжения станицы Новоджерелиевской

Схема водоснабжения села Бейсугского

Схема водоснабжения хутора Челюскинец